ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД ІНФОРМУЄ

Вимоги діючих НТД щодо порядку підключення автономних електростанцій, які мають електричний зв'язок з мережами постачальника

Останнім часом в Старобільському районі значно збільшилась кількість встановлених у споживачів стаціонарних та пересувних резервних електростанцій, не призначених для паралельної роботи з електричними мережами електропередавальних організацій (далі - автономні електростанції).

З метою забезпечення належного рівня експлуатації автономних електростанцій споживачів при введені їх в роботу, недопущення порушень електропостачання інших споживачів, а також вимог правил електробезпеки, Держенергонагляд відповідно до вимог розділу VІІІ глави 9 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року N 258, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1143/13017 (в редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року N 91) (далі - ПТЕЕС)  надає наступні роз’яснення та рекомендації:

1. Споживачі, які мають автономні електростанції, для їх обслуговування, згідно з вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, повинні мати спеціально підготовлений персонал з відповідною групою з електробезпеки.

2. Включення автономної електростанції допускається лише після внесення відповідних змін до договору про постачання електричної енергії. В однолінійній схемі та акті про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін повинно бути вказано наявність автономних електростанцій, а також точки їх приєднання, встановлену потужність (кВт) та величину номінальної напруги (кВ).

3. Приєднання автономної електростанції існуючого споживача до власних внутрішніх електричних мереж, з метою забезпечення надійності електропостачання струмоприймачів без зміни схеми зовнішнього електропостачання, проводиться без оформлення технічних умов на приєднання автономної електростанції, з обов’язковим розробленням проектно-технічної документації згідно технічного завдання споживача.

4. Споживач, до вводу в роботу автономної електростанції, повинен мати погоджену з електропередавальною організацією Інструкцію про порядок включення в роботу автономної електростанції, а також Положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією, з обов’язковим розділом - оперативне керування роботою автономної електростанції.

Інструкція про порядок включення в роботу автономної електростанції повинна в повному обсязі містити вимоги п. 9.6 Розділу VІІІ ПТЕЕС, а саме:

- список осіб споживача, які мають право оперативних переговорів з оперативними працівниками електропередавальної організації та право оперативних перемикань;

- наказ про призначення особи, відповідальної за технічний стан і експлуатацію автономної електростанції;

- номери телефонів диспетчерського зв'язку електропередавальної організації;

- узгоджену електропередавальною організацією електричну схему приєднання автономної електростанції до мережі електропередавальної організації.

5. Автономні електростанції допускаються до експлуатації тільки у разі якщо їх конструктивне виконання та клас ізоляції апаратів, приладів та іншого обладнання, а також проводів та кабелів відповідають параметрам мережі або електроустановок споживачів, умовам навколишнього середовища та вимогам Правил улаштування електроустановок. Застосовані в автономних електростанціях апарати та інше обладнання повинні відповідати вимогам ГОСТ, ДСТУ та (або) технічним умовам заводу виробника, затвердженим в установленому порядку.

6.   Автономна електростанція повинна мати:

-	схему підключення електростанції в електричну мережу споживача, обладнану електромеханічним пристроєм для блокування або двостороннім перекидним рубильником, з метою уникнення подачі зустрічної напруги від електростанції в електричну мережу електропередавальної організації;

-	можливість постійного контролю на розподільчому шиті електроустановки, наявності напруги з боку мережі електропередавальної організації, шляхом установлення відповідного засобу вимірювальної техніки та контрольної електричної лампи.

7. Споживачі зобов'язані підтримувати свої автономні електростанції в робочому стані, проводити їх технічне обслуговування, відповідно до розділу VІІІ глави 9 ПТЕЕС, а також проводити випробування їх працездатності відповідно до експлуатаційної документації.

8. Керівники та працівники підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів, які порушують вимоги щодо уведення в роботу та порядок використання автономних електростанцій несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Тільки неухильне виконання вимог нормативно-технічних документів може бути запорукою безпечної та безаварійної експлуатації автономних джерел енергозабезпечення, та дає можливість мінімізувати ризик виникнення загрози життю та здоров’ю людей.

Старобільське відділення інспекції

Держенергонагляду у Луганській області